|  |  | ΕΡΓΟ: | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΦΟΡΕΑΣ : | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ |  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 105.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.) |
|  |  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΜΟΣ Β’: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών	περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και	δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 	ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και	λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και	αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την	περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 	προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 	εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και 	λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 	απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 	προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

1.6 Μετά  το  πέρας  των  εργασιών εγκατάστασης της γείωσης στο δίκτυο εξωτερικού ηλεκτροφωτισμού , θα  γίνει  μέτρηση  της  και  εφ’  όσον  η  αντίσταση  αποδειχθεί  μεγαλύτερη  του  2,50 Ω , τότε  θα γίνει ενίσχυση της με χρήση είτε ηλεκτροδίων ειδικού τύπου ( Ε ) είτε με χρήση βελτιωτικών εδάφους , σε συνεννόηση με την επίβλεψη .

1.7 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου με την ολοκλήρωση  των εργασιών και των δοκιμών της εγκατάστασης και πριν την παραλαβή του έργου, είναι και η υποβολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που εκτέλεσε τις εργασίες και στη συνέχεια αρμοδίως θεωρημένη από τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. Η δαπάνη θεώρησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) θα είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α.Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/Β/16.05.2011) και των συνημμένων υποδειγμάτων του παραρτήματός της . Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί στην Δ.Ε.Η. προκειμένου να δηλωθούν οι τροποποιήσεις της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης  .

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες	επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη).

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή

μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 	Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του	παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                      Είδος                                                                       Συντελεστής

1.	Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)					2,30

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 					2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 					3,00

2.	Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 				1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 					2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 					2,60

3.	Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 				1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 					1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού 						1,80

δ) παραθύρων ρολών 						1,60

ε) σιδερένια 							1,00

4.	Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών. 			3,70

5.	Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 				2,60

6.	Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 				2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 			2,00

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 			1,00

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 				1,60

7.	Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 					2,50

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 					1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

8.	Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 					1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 						1,50

9.	Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής

των θερμαντικών σωμάτων.

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1.	Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1     Πεντέλης 			Λευκό

2     Κοκκιναρά			Τεφρόν

3     Κοζάνης 			Λευκό

4     Αγ. Μαρίνας 			Λευκό συννεφώδες

5     Καπανδριτίου 		Κιτρινωπό

6     Μαραθώνα 			Γκρί

7     Νάξου 			Λευκό

8     Αλιβερίου 			Τεφρόχρουν -μελανό

9     Μαραθώνα			Τεφρόχρουν - μελανό

10    Βέροιας			Λευκό

11    Θάσου 			Λευκό

12    Πηλίου 			Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1	Ερέτριας				Ερυθρότεφρο

2	Αμαρύνθου			Ερυθρότεφρο

3	Δομβραϊνης Θηβών		Μπεζ

4	Δομβραϊνης Θηβών		Κίτρινο

5	Δομβραϊνης Θηβών		Ερυθρό

6	Στύρων 				Πράσινο

7	Λάρισας				Πράσινο

8	Ιωαννίνων			Μπεζ

9	Φαρσάλων			Γκρι

10	Ύδρας				Ροδότεφρο πολύχρωμο

11	Διονύσου			Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1	Ιωαννίνων			Ροδόχρουν

2	Χίου				Τεφρό

3	Χίου				Κίτρινο

4	Τήνου				Πράσινο

5	Ρόδου				Μπεζ

6	Αγίου Πέτρου 			Μαύρο

7	Βυτίνας 				Μαύρο

8	Μάνης				Ερυθρό

9	Ναυπλίου			Ερυθρό

10	Ναυπλίου			Κίτρινο

11	Μυτιλήνης			Ερυθρό πολύχρωμο

12	Τρίπολης			Γκρι με λευκές φέτες

13	Σαλαμίνας			Γκρι ή πολύχρωμο

14	Αράχωβας			Kαφέ

2. 	Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. 	Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. 	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.	Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Α.Τ.	: Δ.1

Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος διαμέτρου 18*1 mm

ΑΤΗΕ 8041Ν.20.3 ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 7  100%

Χαλκοσωλήνας   ευθύγραμμος ημίσκληρου τύπου , εξωτ. διαμέτρου 18mm και πάχους τοιχώματος  1mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

ΕΥΡΩ:	10,77

Α.Τ.	: Δ.2

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

ΑΤΗΕ 8036.6	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα),δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως .

(1 m)

8036.6   Διαμέτρου   2 ins

ΕΥΡΩ:		34,14

Α.Τ.	: Δ.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins ½

ΑΤΗΕ 8036.7	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα),δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως .

(1 m)

8036.7   Διαμέτρου   2 ins ½

ΕΥΡΩ:		41,55

Α.Τ.	: Δ.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins

ΑΤΗΕ 8036.8	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα),δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως .

(1 m)

8036.8   Διαμέτρου   3 ins

ΕΥΡΩ:		56,19

Α.Τ.	: Δ.5

Σφαιρική βαλβίδα ( ball valve ) ορειχάλκινη , διαμέτρου ½ ins

ΑΤΗΕ Ν8106.1.1 ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βαλβίδα ( ball valve ) ορειχάλκινη , διαμέτρου ½ ins με τα μικρουλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:		23,67

Α.Τ.	: Δ.6

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

ΑΤΗΕ 8072Ν	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 29  100%

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως .

(1 kg)

ΕΥΡΩ:	2,22

Α.Τ.	: Δ.7

Αυτόματο τριπλό πυροσβεστικό συγκρότημα , Q=23 m3/h , H=95 m

ΑΤΗΕ 8204Ν.20 ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 22  100%

Αυτόματο τριπλό πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελούμενο από :

1. Κλειστό δοχείο διαστολής 200 lt

2. Ηλεκτροκίνητη φυγοκεντρική τριβάθμια αντλία οριζόντιας διάταξης , παροχής 23 m3/h και μανομετρικού 95 m , με σώμα από φαιό χυτοσίδηρο , ορειχάλκινη πτερωτή , ανοξείδωτο άξονα , στεγανοποίηση με σαλαμάστρα  και ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο στεγανό βραχυκυκλωμένου δρομέα , τάσης λειτουργίας 380V/50Hz , 2900 RPM , ισχύος 15KW/20HP .

3. Πετρελαιοκίνητη φυγοκεντρική τριβάθμια αντλία οριζόντιας διάταξης , παροχής 23 m3/h και μανομετρικού 95 m ,  με σώμα από φαιό χυτοσίδηρο , ορειχάλκινη πτερωτή , ανοξείδωτο άξονα , στεγανοποίηση με σαλαμάστρα  και πετρελαιοκινητήρα 4χρόνο , δικύλινδρο , αερόψυκτο με εκκίνηση με μίζα , με κορμό από κράμα αλουμινίου , εκκεντροφόρο άξονα από σφυρίλατο βελτιωμένο χάλυβα στηριζόμενο σε έδρανα ολίσθησης , με κύλινδρο από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο , κεφαλή κυλίνδρου από αλουμίνιο και τροφοδοσίας με μηχανική έγχυση πετρελαίου, Ευρωπαϊκής κατασκευής , ισχύος 21HP .

4.  Ηλεκτροκίνητη φυγοκεντρική πολυβάθμια αντλία οριζόντιας διάταξης , βοηθητικής λειτουργίας ( JOCKEY ) ελάχιστης παροχής 0,50 m3/h ( συνιστώμενης > 4,00 m3/h )  και βέλτιστου μανομετρικού 105 m , με σώμα από φαιό χυτοσίδηρο , ορειχάλκινη πτερωτή , ανοξείδωτο άξονα , στεγανοποίηση με σαλαμάστρα  και ηλεκτροκινητήρα ασύγχρονο στεγανό βραχυκυκλωμένου δρομέα , ισχύος περίπου 4ΗΡ , τάσης λειτουργίας 380V/50Hz , 1450 RPM .

Όλα τα ανωτέρω κατά τα λοιπά ως περιέχονται στη μελέτη θα εδράζονται πάνω  σε  ενιαία βάση,

Το συγκρότημα θα παραδοθεί πλήρες δηλ. με τον απαιτούμενο ηλεκτρικό πίνακα και τα λοιπά όργανα ελέγχου και προστασίας , σύμφωνα με την μελέτη ,  δηλαδή προμήθεια  προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος,  με κάθε μικροϋλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδoση

σε λειτουργία

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	8.700,00

Α.Τ.	: Δ.8

Τρίκρουνο με διακόπτες στις παροχές με λήψη dn100 και 2 παροχές dn 65

ΑΤΗΕ 8203Ν ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 21  100%

Τρίκρουνο με διακόπτες στις παροχές , με λήψη dn 100 και 2 παροχές dn 65 πλήρως τοποθετημένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	455,00

Α.Τ. : Δ.9

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

ΑΤΗΕ 8201.1.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	42,68

Α.Τ. : Δ.10

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12  kg

ΑΤΗΕ 8201.1.3	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	64,98

Α.Τ. : Δ.11

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6  kg

ΑΤΗΕ 8202.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	78,52

Α.Τ. : Δ.12

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής γομώσεως 12  kg

ΑΤΗΕ 8201Ν.4 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  οροφής αυτόματης ενεργοποίησης πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς  του  στην οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	88,08

Α.Τ. : Δ.13

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

ΑΤΗΕ 8204.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 20  100%

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή  ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου  με  την  εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	521,30

Α.Τ. : Δ.14

Πυροσβεστικός σταθμός επίτοιχος

ΑΤΗΕ 8204Ν.2 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 20  100%

Πυροσβεστικός σταθμός ήτοι ερμάριο επίτοιχο εξοπλισμένο με τα υλικά που αναφέρονται στη μελέτη , πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την  εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως,στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	325,46

Α.Τ.	: Δ.15

Κεντρικός  πίνακας  πυρανίχνευσης συμβατικός 7 ζωνών

ΑΤΗΕ 8208Ν.50.2 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 62  100%

Κεντρικός  πίνακας  πυρανίχνευσης συμβατικός 7 ζωνών ( κατ’ ελάχιστο ) ,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των  υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά ρυθμίσεων και δοκιμών.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	388,65

Α.Τ.	: Δ.16

Ανιχνευτής καπνού,φωτοηλεκτρικός συμβατικός

ΑΤΗΕ 8208Ν.1 (ΣΧΕΤΙΚΟ) 	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 62  100%

Ανιχνευτής καπνού,φωτοηλεκτρικός συμβατικός  σύμφωνα με τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση   στην οροφή , ρυθμιζομένος  απευθείας, πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	187,67

Α.Τ.	: Δ.17

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός

ΑΤΗΕ 8208Ν.2 (ΣΧΕΤΙΚΟ )	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 62  100%

Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός συμβατικός  μετά   βάσεως  κατάλληλος  για εγκατάσταση   στην οροφή , ρυθμιζομένος απευθείας,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	192,92

Α.Τ.	: Δ.18

Κομβίο (μπουτόν ) αναγγελίας πυρκαγιάς

ΑΤΗΕ 8208Ν.51.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 62  100%

Κομβίο (μπουτόν )αναγγελίας πυρκαϊάς  συμβατικό   σύμφωνα με τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , κατάλληλο  για  εγκατάσταση   επίτοιχα,ρυθμιζομένο  απευθείας,  πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	165,62

Α.Τ.	: Δ.19

Σειρήνα συναγερμού , εσωτερική,με ενσωματωμένο φλάς,  24VDC

ΑΤΗΕ 8208Ν.51.5 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 60  100%

Σειρήνα συναγερμού , κατάλληλη για εσωτερική τοποθέτηση , με ενσωματωμένο φλάς,  24VDC , σύμφωνα με τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , και μικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  εγκαταστάσεως  και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	175,59

Α.Τ.	: Δ.20

Σειρήνα συναγερμού , εξωτερικού χώρου ,με ενσωματωμένο φλάς,  24VDC

ΑΤΗΕ 8208Ν.51.6 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 60  100%

Σειρήνα συναγερμού , κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση , με ενσωματωμένο φλάς,  24VDC , σύμφωνα με τεύχος τεχνικών προδιαγραφών , και μικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  εγκαταστάσεως  και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	225,50

Α.Τ.	: Δ.21

Καλώδιο τύπου  LIYCY 4 x1,00 mm² θωρακισμένο (με μπλεντάζ )

ΑΤΗΕ 8791Ν.3 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου  LIYCY 4 x1,00 mm θωρακισμένο (με μπλεντάζ )  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

ΕΥΡΩ:	6,35

Α.Τ.	: Δ.22

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ίσιος διαμέτρου 23 mm

ΑΤΗΕ 8732.1.4	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος,  ίσιος διαμέτρου 36 mm δηλαδή σωλήνας με  τα  απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

ΕΥΡΩ:	5,02

Α.Τ.	: Δ.23

# Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ίσιος διαμέτρου 36 mm

ΑΤΗΕ 8732.1.6.Ν	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος,  ίσιος διαμέτρου 36 mm δηλαδή σωλήνας με  τα  απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

ΕΥΡΩ:	5,39

Α.Τ.	: Δ.24

# Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 23mm

ΑΤΗΕ 8732.2.4	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με  τα  απαραίτητα   πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

8732.  2   σπιράλ

8732. 2. 4  Διαμέτρου Φ 23mm

ΕΥΡΩ:	4,98

Α.Τ.	: Δ. 25

# Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου 36 mm

ΑΤΗΕ 8732.2.6.Ν	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου 36 mm , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

ΕΥΡΩ:	5,34

Α.Τ.	: Δ. 26

# Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

ΑΤΗΕ 8766.3.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766.  3   τριπολικό

8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

ΕΥΡΩ:	5,29

Α.Τ.	: Δ.27

# Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

ΑΤΗΕ 8766.3.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766.  3   τριπολικό

8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

ΕΥΡΩ:	5,66

Α.Τ.: Δ.28

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 6mm2

ΑΤΗΕ 8766.5.4	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766.  5   πενταπολικό

8766. 5.  4  Διατομής:  5 Χ 6   mm2

ΕΥΡΩ:	11,80

Α.Τ.	: Δ.29

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 100 Χ 100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων

ΑΤΗΕ 8786.4.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες για καλώδια έως 5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 τεμ)

8786.  4   Διαστάσεων 100 Χ 100 mm γιά αγωγούς διατομής  6     mm2

8786. 4.  1   6     εξόδων

ΕΥΡΩ:	9,61

Α.Τ.	: Δ.30

# Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ στεγανός έντασης 16Α

ΑΤΗΕ 8826Ν.7.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 49  100%

Ρευματοδότης  στεγανός σούκο έντασης 16Α ,πλήρης , δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	17,83

Α.Τ.	: Δ.31

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου

ΑΤΗΕ 8994Ν.2.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 59  100%

Αυτόνομο εφεδρικό φωτιστικό σώμα ασφαλείας , εσωτερικού χώρου , μέγιστης κατανάλωσης ισχύος 3VA ,  με 30 LED και max φωτεινότητα 210 Lm , μη συνεχούς λειτουργίας , βαθμού προστασίας ΙΡ40 , κατασκευασμένο  σύμφωνα με τα EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 , ενδ. τύπου OLYMPIA ELECTRONICS GR-310/30L , ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση  και  σύνδεση σε  γραμμές ρεύματος με τα μικρουλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	75,37

Α.Τ.	: Δ.32

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου με δίδυμους προβολείς

ΑΤΗΕ 8994Ν.2.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 59  100%

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτερικού χώρου του κτιρίου , υψηλής ισχύος , μη συνεχούς λειτουργίας με LEDS ,με δίδυμους προβολείς , μέγιστης φωτεινής ροής 2000 Lm  , ενδ. τύπου OLYMPIA ELECTRONICS GRL-29 , ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση  και  σύνδεση σε  γραμμές ρεύματος με τα μικρουλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	203,00

Α.Τ.	: Δ.33

Ηλεκτρικός πίνακας στεγανός διαστάσεων 52*55 cm , μεταλλικός επίτοιχης τοποθέτησης

ΑΤΗΕ 8840Ν.7 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός επίτοιχος στεγανός (εξωτερικός) , διαστάσεων 82Χ55 cm , χωρίς τα όργανά του (διακόπτες,  ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες  κλπ)  αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα ,οπές  εισόδου και εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά ,δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής  συνδεσμολογίας των οργάνων , διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,  συνδέσεων των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	460,80

Α.Τ.	: Δ.34

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Πενταπολικό Διατομής 5 Χ 10mm2

ΑΤΗΕ 8766Ν.5.5 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

8766Ν. 5. 5  πενταπολικό  διατομής:  5 Χ 10   mm2

ΕΥΡΩ:	15,42

Α.Τ.	: Δ.35

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40 Α

ΑΤΗΕ 8880.3.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία .

(1 τεμ)

8880.  3   απλός τριπολικός

8880. 3.  2  Εντάσεως  40   Α

ΕΥΡΩ:	21,91

Α.Τ.	: Δ.36

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS 35 Α

ΑΤΗΕ 8910Ν.1.1 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα  και  συντηκτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  για χωνευτή εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	8,99

Α.Τ. : Δ.37

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

ΑΤΗΕ 8910.1.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από  πορσελάνη  με  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  μπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερμαρίου  ή  μέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση .

(1 τεμ)

8910. 1. 2 Εντάσεως έως  25  Α και σπειρώματος  Ε 27

ΕΥΡΩ:	9,39

Α.Τ.	: Δ.38

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α

ΑΤΗΕ 8915.1.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα .

(1 τεμ)

8915.  1   μονοπολικός

8915. 1.  2  Εντάσεως  10 Α

ΕΥΡΩ:	9,18

Α.Τ.	: Δ.39

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α

ΑΤΗΕ 8915.1.3	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόματος  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσμολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  μονωτικά στηρίγματα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα .

(1 τεμ)

8915.  1   μονοπολικός

8915. 1.  3  Εντάσεως  16 Α

ΕΥΡΩ:	10,21

Α.Τ.	: Δ.40

Διακόπτης διαρροής τετραπολικός έντασης 40 Α

ΑΤΗΕ 8880Ν.1	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 50  100%

Διακόπτης ( ρελαί ) διαρροής κατάλληλος γιά τοποθέτηση σε ράγα, ενεργοποιούμενος με ρεύμα διαφυγής ίσο με 30 mA και με χρόνο διακοπής μικρότερο των 30 χιλιοστών του δευτερολέπτου, τετραπολικός εντάσεως 40 Α, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του υλικού , και εργασία πλήρους τοποθέτησης του στον πίνακα και παράδοσης του σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	103,42

Α.Τ. : Δ.41

Ενδεικτική λυχνία τριπλή τάσεως μέχρι 500 V

ΑΤΗΕ 8880Ν.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 52  100%

Τριπλή ενδεικτική  λυχνία  τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	23,47

Α.Τ.	: Δ.42

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

ΑΤΗΕ 8036.9	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 5  100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα),δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως .

(1 m)

8036.9   Διαμέτρου   4 ins

ΕΥΡΩ:		75,05

Α.Τ.	: Δ.43

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 3 Χ 2,5 mm2

ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 102  100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

Διατομής 3 x 2,5 mm2

(1 m)

8036.9   Διαμέτρου   4 ins

ΕΥΡΩ:		4,60

Α.Τ.	: Δ.44

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων 40Χ40 εκ.

ΝΑΗΛΜ Ν1.60.10.85.01 ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	(Νέο άρθρο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 της εγκυκλίου  25/22.10.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

Κωδικός αναθεώρησης:	ΝΟΔΟ 2548  100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης .

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη ή τις οδηγίες της επίβλεψης .

Το φρεάτιο θα φέρει στεγανό κάλυμμα από χυτοσίδηρο εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο . Το κάλυμμα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου και τιμολογείται με ιδιαίτερο άρθρο .

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

ΕΥΡΩ:		49,00

Α.Τ.	: Δ.45

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm

ΝΑΗΛΜ Ν1.60.20.40.12  ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	(Νέο άρθρο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 της εγκυκλίου  25/22.10.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 5  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης δικτύων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

ΕΥΡΩ:		7,50

Α.Τ.	: Δ.46

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm

ΝΑΗΛΜ Ν1.60.20.40.11  ( ΣΧΕΤΙΚΟ )	(Νέο άρθρο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 της εγκυκλίου  25/22.10.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 5  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ηλεκτροδότησης δικτύων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

ΕΥΡΩ:	6,40

Α.Τ.	: Δ.47

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής25 mm

ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03  			Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 45  100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 25 mm2

ΕΥΡΩ:	5,70

Α.Τ.	: Δ.48

Ηλεκτρόδιο γείωσης 3/4"

ΑΤΗΕ 9342Ν.2 ( ΣΧΕΤΙΚΟ ) (Νέο άρθρο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 της εγκυκλίου  25/22.10.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 45  100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης με  σπείρωμα  3/4" , διατομής 17,2 mm μήκους 3000 mm , ελάχιστου πάχους ηλεκτρολυτικής  επιχάλκωσης 254 μm , σύμφωνα  με  BS 6651  και  UL 467 , κατά τα λοιπά ως ενδ. τύπος ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδ. 0020.050 , πλήρως εγκατεστημένο με τα απαραίτητα υλικά  και  μικρουλικά . Ήτοι υλικά και μικρουλικά καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης .

(1 m)

ΕΥΡΩ:	46,58

Α.Τ.	: Δ.49

Φωτιστικά εξωτερικού χώρου επί κυλινδρικού ιστού ύψους 4,00 m

ΝΑΗΛΜ Ν2.60.10.01.03 (ΣΧΕΤΙΚΟ) (Νέο άρθρο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 της εγκυκλίου  25/22.10.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 101  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση μεταλλικών ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Ήτοι ιστός ηλεκτροφωτισμού , ύψους 4,00m ,  κυλινδρικής κωνικής διατομής , που θα καταλήγει στην κορυφή του σε διάμετρο 60mm. Θα είναι κατασκευασμένος  απο ανθρακούχο χάλυβα .  Θα φέρει τετράγωνη βάση από χάλυβα με ειδική ενίσχυση. Σε απόσταση 550mm, από την βάση του ιστού , θα βρίσκεται ειδική  θυρίδα , για την σύνδεση της παροχής ρεύματος με το φωτιστικό. Ο τύπος του κουτιού σύνδεσης , θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα αρχή. Στέλεχος και βάση θα είναι κατασκευασμένα σε ένα κομμάτι . Ο ιστός θα φέρει την ίδια χρωματική απόχρωση με το φωτιστικό σώμα και θα έχει περάσει επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος πριν την βαφή του.

Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκύρωσης που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους μήκους 0.40 m και διατομής 3/4"που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους ~0.10m καλά επεξεργασμένο .Οι τέσσερις ήλοιπρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με σιδηρογωνιές 20/20/2 mm σε σχήμα τετράγωνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους γιά να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα .

Ο  ιστός  θα παραδίδεται προκαλωδιωμένος με καλώδιο J1VV-R 3Χ1,5 και ξεχωριστό ακροκιβώτιο , το οποίο θα τοποθετείται εντός του φρεατίου ( στην βάση του ιστού ) , εντός του οποίου θα γίνεται η σύνδεση του ιστού με το ηλεκτρικό δίκτυο . Ο ιστός δεν είναι απαιτητό να  φέρει θυρίδα  επίσκεψης , για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γείωσης , η οποία θα κλείεται με εξωτερική χαλύβδινη θυρίδα με δύο ορειχάλκινες βίδες . Είναι όμως αποδεκτό εάν διαθέτει την θυρίδα , εντός της οποίας θα βρίσκεται τοποθετημένο το ακροκιβώτιο . Το ακροκιβώτιο ανεξάρτητα της θέσης που θα βρίσκεται θα είναι στεγανού τύπου .

Στην  κορυφή του ιστού  θα  υπάρχει  μονό  φωτιστικό  σώμα .

Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα αντεστραμμένου κώνου , '' κλασικού σχεδιασμού '' , θα φέρει μεταλλικό σκέπαστρο στην κορυφή του , όπου θα στηρίζεται από την βάση του με τρία μεταλλικά μπράτσα .  Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο λαμπτήρες τεχνολογίας LED.   Το φωτιστικό θα χωρίζεται από τα εξής επιμέρους τμήματα.

- Την βάση στήριξης του φωτιστικού.

- Το κάλυμμα του φωτιστικού

- Το άνω τμήμα του φωτιστικού

- Την φωτιστική και ηλεκτρική μονάδα του φωτιστικού

Η βάση στήριξης του φωτιστικού , θα είναι κατασκευασμένη υποχρεωτικά από χυτό αλουμίνιο ( corrosion free ) τύπου '' 47100 '' , πιστοποιημένη κατά ΕΝ 1706  , με δυνατότητα εφαρμογής σε ιστό  διαμέτρου 60 mm . Η μηχανική στήριξη της βάσης με τον ιστό , θα γίνεται με  τουλάχιστον 2 ανοξείδωτες βίδες περιμετρικά της βάσης , τύπου Μ6. Τα τρία μεταλλικά μπράτσα της βάσης που συγκρατούν το άνω τμήμα του φωτιστικού , θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με την βάση και θα φέρει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και χρωματισμό.

Το κάλυμμα του φωτιστικού , μπορεί να καλύπτει  μόνο το κάτω τμήμα της κεφαλής του φωτιστικού  . Θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές  γυαλί . Το κάλυμμα , σε οποιαδήποτε μορφή του , θα προσφέρει υποχρεωτικά στο εσωτερικό χώρο του φωτιστικού , βαθμό προστασίας ΙΡ-66 και θα φέρει αντοχή κρούσης ΙΚ-08 σύμφωνα με την οδηγία IEC – EN 60598.

Το άνω τμήμα του φωτιστικού ,  θα είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από χυτό αλουμίνιο ( corrosion free ) τύπου '' 47100 '' , πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1706 , με λεία '' κοίλα '' και μεγάλη στρογγυλή επιφάνεια , διαμέτρου τουλάχιστον 645mm , χωρίς αυλακώσεις , ώστε να μην γίνεται συγκέντρωση σκόνης και ρύπων και να  προσφέρει την καλύτερη απαγωγή της θερμοκρασίας που προέρχεται από την φωτιστική και ηλεκτρική μονάδα.  Στο εσωτερικό του τμήμα θα βρίσκεται η φωτιστική μονάδα LED και το σύστημα έναυσης της μονάδας.

H φωτιστική μονάδα του φωτιστικού , θα βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα του κελύφους , επί μεταλλικής βάσης και θα αποτελεί υποχρεωτικά ανεξάρτητο τμήμα από το υπόλοιπο σώμα , όπου θα περιλαμβάνει αυτόνομη ηλεκτρονική πλακέτα τεχνολογίας LED προσφέροντας εύκολη συντήρηση και μελλοντική αναβάθμιση , χωρίς την απεγκατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού από τον ιστό. Η ηλεκτρονική πλακέτα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά ειδικό σύστημα απαγωγής της θερμοκρασίας , προστατεύοντας τους λαμπτήρες LED και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα .  Η αποσύνδεση της φωτιστικής μονάδας με την ηλεκτρική μονάδα του φωτιστικού , θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με την βοήθεια ειδικού στεγανού αντάπτορα.  Η φωτιστική μονάδα θα αποτελείται από 32 λαμπτήρες LED υψηλής απόδοσης , συνολικής ισχύος 53 Watt και φωτεινής ροής τουλάχιστον 5.500 lm ,  σε λειτουργία 500mA και σε θερμοκρασίες λειτουργίας Tj=25°C , προσφέροντας συνολική απόδοση τουλάχιστον 103lm/W . Κάθε λαμπτήρας LED θα φέρει ειδικά σχεδιασμένο φακό , κατασκευασμένο από πλαστικό τύπου PMMA , προσφέροντας υποχρεωτικά την δυνατότητα διπλής ασύμμετρης κατανομής του φωτισμού. Ο δείκτης χρωματικής απόδοσης των λαμπτήρων LED θα είναι τουλάχιστον CRI ≥65 . Θα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής της θερμοκρασίας χρώματος των LED , από 3.500 Kelvin μέχρι τουλάχιστον 6.000 Kelvin.  Η φωτιστική μονάδα θα προσφέρει απόδοση τουλάχιστον 90% μέχρι τις 60.000 ώρες λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=25° και τουλάχιστον 70% μέχρι τις 100.000 ώρες λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Ta=25° .

Η ηλεκτρική μονάδα θα βρίσκεται δίπλα από την φωτιστική μονάδα , στο εσωτερικό τμήμα  του φωτιστικού.  Ο μηχανισμός λειτουργίας της ηλεκτρικής μονάδας ,  θα είναι τοποθετημένος πάνω σε ένα αποσπώμενο δίσκο και θα είναι συνδεσμολογημένος για την πλήρη και καλή λειτουργία του  φωτιστικού.   Η συνδεσμολογία των οργάνων της μονάδας θα πραγματοποιείται με εύκαμπτους αγωγούς από σιλικόνη διπλής μόνωσης, οι οποίοι θα πρέπει να αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία. Η ηλεκτρική μονάδα θα φέρει υποχρεωτικά ηλεκτρονικού τύπου τροφοδοτικό για την σωστή λειτουργία της φωτιστικής μονάδας καθώς και ειδική συσκευή, που θα προστατεύει τα LED από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού πεδίου και τα ρεύματα αιχμής τουλάχιστον μέχρι 10kV. Η ψύξη της ηλεκτρικής μονάδας δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την χρήση ανεμιστήρα.

Το φωτιστικό θα προσφέρει υποχρεωτικά προστασία για βαθμό στεγανότητας ΙΡ-66 κατά IEC – EN 60598  , για κρούση ΙΚ 08 κατά IEC - ΕΝ 62262 , ηλεκτρικής προστασίας CLASS II , συντελεστή ανεμοπίεσης τουλάχιστον 0,231 m2 και θα φέρει υποχρεωτικά ως πιστοποιήσεις σήμα CE , ENEC , EMC – EMI , ROHS και ISO 14001 ( περιβαλλοντικής διαχείρισης ).

Το σώμα του φωτιστικού θα είναι βαμμένο από ειδικού τύπου πολυεστερικής ρητίνης με επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα ROHS και θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής χρωμάτων κατά RAL . Η επιλογή χρώματος του φωτιστικού θα φέρει πάντα την σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας αρχής.

Το φωτιστικό σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί ιδιοκατασκευή και θα εντάσσεται στον επίσημο κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας. Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές περιγραφές που συνοδεύουν την μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.  Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού SCHREDER ISLA LED.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων για την κατασκευή της βάσης έδρασης του ιστού και για την όδευση του σωλήνα με το τροφοδοτικό καλώδιο , σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό ( εύκαμπτος σωλήνας εκ ΡΕ διαμέτρου 63mm ) από το πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας μέχρι τον ιστό .

- Η προστασία των ανωτέρω σωλήνων διέλευσης καλωδίων με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης ( μονόκλωνος διατομής 6 mm2 ) για το μήκος από το πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας του ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού .

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού ( ΝΥΥ 3Χ2.5) για το μήκος από το πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας του ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού .

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού .

- H κατασκευή της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 , διαστάσεων 0.40Χ0.40Χ0.50 m με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό στεγανού τύπου IP65 .

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό επί ιστού

ΕΥΡΩ:	800,00

Α.Τ.	: Δ.50

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου επί κυλινδρικού ιστού ύψους 100 cm

ΝΑΗΛΜ Ν3.60.10.01.03 (ΣΧΕΤΙΚΟ) (Νέο άρθρο κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 της εγκυκλίου  25/22.10.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ)

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 101  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση των φωτιστικών ορειχάλκινων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Ήτοι φωτιστικό κολονάκι bollard  τεχνολογίας LED , συμμετρικής κατανομής 360 μοιρών.

Το σώμα  του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από χυτό αλουμίνιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε χαλκό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ-ΑΒ47100 ενώ ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από εξελασμένο αλουμίνιο. Η βαφή θα είναι πολυεστερικού τύπου διπλής επίστρωσης με αρχική επίστρωση εποξικής βαφής για μεγαλύτερες ανοχές στις εξωτερικές συνθήκες.

Ο σχεδιασμός του φωτιστικού θα είναι κυλινδρικός με ύψος 1000mm  και διάμετρο 150mm.

Το φωτιστικό θα αποτελείται από τρία μέρη :

- Την βάση στήριξης του φωτιστικού.

- Το σώμα του φωτιστικού

- Την κεφαλή του φωτιστικού.

Η βάση στήριξης του φωτιστικού , θα είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN-AB47100 . Θα φέρει υποχρεωτικά ειδικό εξάρτημα μεταλλικής κατασκευής , για την σταθερή στερέωση της βάσης στο έδαφος.

Το σώμα του φωτιστικού , θα είναι κατασκευασμένο από εξελασμένο αλουμίνιο . Στο εσωτερικό του θα φέρει επί μεταλλικής βάσης το ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης του λαμπτήρα τύπου LED MODULE.  Το LED MODULE θα αποτελείται από λαμπτήρες τύπου LED , με συνολική απόδοση 1.298 Lm και ο φωτισμός του θα χαρακτηρίζεται ζεστός ( Warm White ). Στο άνω τμήμα του θα φέρει τον διαχυτή του φωτιστικού , σε σχήμα κώνου , καθώς και διαφανές κυλινδρικό πλαστικό κάλυμμα τύπου polycarbonate .

Η κεφαλή του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ-ΑΒ47100 και θα φέρει περιμετρικά στο εσωτερικό της , λάστιχο σιλικόνης για την προστασία της από την σκόνη και το νερό , καθώς και τον λαμπτήρα τύπου LED MODULE , συμμετρικής κατανομής 360 μοιρών.

Η στεγανότητα του φωτιστικού θα είναι το λιγότερο ΙΡ65.

Η ανοχή στην κρούση θα καλύπτει το λιγότερο τις προδιαγραφές για ΙΚ07.

Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ-60598-1 και EU 874/2012 και θα παραδίδεται προκαλωδιωμένο με καλώδιο J1VV-R 3Χ1,5 και ακροκιβώτιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο ενσωματωμένο στη βάση στήριξης του .

Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού Ares Zefiro   ref. 532009.

Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από μία βάση αγκύρωσης που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους μήκους 0.40 m και διατομής 3/4"που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους ~0.10m καλά επεξεργασμένο .Οι τέσσερις ήλοιπρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με σιδηρογωνιές 20/20/2 mm σε σχήμα τετράγωνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους γιά να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα .

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων για την κατασκευή της βάσης έδρασης του ιστού και για την όδευση του σωλήνα με το τροφοδοτικό καλώδιο , σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό ( εύκαμπτος σωλήνας εκ ΡΕ διαμέτρου 63mm ) από το πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας μέχρι τον ιστό .

- Η προστασία των ανωτέρω σωλήνων διέλευσης καλωδίων με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού ( ΝΥΥ 3Χ2.5) για το μήκος από το πλησιέστερο φρεάτιο τροφοδοσίας του ιστού μέχρι το ακροκιβώτιο του ιστού .

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ιστού .

- H κατασκευή της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 , διαστάσεων 0.30Χ0.30Χ0.30 m με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό στεγανού τύπου IP65 .

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό

ΕΥΡΩ:	450,00

Α.Τ.	: Δ.51

Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος

ΑΤΗΕ 8880Ν.3 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 52  100%

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης με 3 στ. εφεδρείας τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	91,82

Α.Τ.	: Δ.52

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 2Χ16 Α

ΑΤΗΕ 8880Ν.5 (ΣΧΕΤΙΚΟ)	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 52  100%

Τηλεχειριζόμενος διακόπτης 2Χ16 Α τάσεως μέχρι 500 V πλήρης  εγκατεστημένος σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία .

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ:	40,82

Α.Τ.	: Δ.53

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40 Α

ΑΤΗΕ 8880.1.2	Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 55  100%

Διακόπτης  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων  χωνευτός  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία .

(1 τεμ)

8880.  1   απλός μονοπολικός

8880. 1.  2  Εντάσεως  40   Α

ΕΥΡΩ:	13,23

| Άστρος 04/04/2022 | Άστρος 04/04/2022 |
| --- | --- |
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |